## Лист1
БАЗА НАСТРОЕЧНЫХ ДАННЫХ СПГ 742
Состав узла учета:
| расход | температура | давление |  | Абонент:
Т1 | СГ16МТ-2500-Р3 | ТПТ-15-2 | Мида-ДА-13П |  | Адрес:
Телефон:
Ответственный:
| № п/п | Обознач. параметра | Значение параметра |  | Ед. изм. | Описание параметра
Общие настроечные данные
| 1 | СП | 1 |  | б/р | Схема потребления
| 2 | ПИ | 600 |  | сек. | Период измерений
| 3 | ДО | ** |  | дд-мм-гг | Дата отсчета
| 4 | ТО | ** |  | чч-мм | Время отсчета
| 5 | ПЛ | 0 |  | б/р | Перевод часов на летнее время
| 6 | СР | 1 |  | дд | Расчетные сутки
| 7 | ЧР | 10 |  | чч | Расчетный час
| 8 | Vд |  |  | м3 | Суточная норма поставки газа
| 9 | rc | 0.69 |  | кг/м3 | Плотность сухого газа при стандартных условиях.
| 10 | rв | 0 |  | б/р | Содержание влаги в газе
| 11 | Ха | 0.0081 |  | б/р | Содержание азота в газе
| 12 | Ху | 0.0002 |  | б/р | Содержание диоксида углерода в газе
| 13 | ВД/Р3 | 1 |  | б/р | Признак включения датчика давления Р3 в схему
| 14 | ВД/Рб | 0 |  | б/р | Признак включения датчика барометрического давления
| 15 | Рбк | 101.325 |  | кПа | Константа барометрического давления
| 16 | NT | 0 |  | б/р | Сетевой номер
| 17 | ИД |  |  | б/р | Идентификатор
| 18 | КИ1 | 15 |  | б/р | Конфигурация интерфейса (разъем Х2)
| 19 | КИ2 | 150 |  | б/р | Конфигурация интерфейса (разъем Х3)
| 20 | СН | 0 |  | б/р | Управление выходным дискретным сигналом
| 21 | КД | 0 |  | б/р | Контроль сигнала на дискретном входе
| 22 | ПС | 0 |  | б/р | Печать суточных отчетов
| 23 | ПМ | 0 |  | б/р | Печать месячных отчетов
| 24 | КУ1…КУ5 | 0 |  | б/р | Контроль по уставкам
| 25 | УВ1…УВ5 | ** |  | б/р | Верхняя уставка
| 26 | УН1…УН5 | ** |  | б/р | Нижняя уставка
000.00-000-ГСВ.БД
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата
[6 empty] | База данных для программирования СПГ742 |  | Стадия | Лист | Листов
Разработал | [7 empty] | Р | 1 | 2
Проверил | [7 empty] | Наименование проектной организации
Н.Контроль
Т.Контроль
Параметры по первому трубопроводу
| 27 | ВД/Qp1 | 1 |  | б/р | Признак включения датчика объема в схему потребления
| 28 | Qp1k | 0 |  | м3/ч | Константа рабочего расхода
| 29 | ВП/Qp1 | 2500 |  | м3/ч | Верхний предел диапазона изменения рабочего расхода
| 30 | НП/Qp1 | 50 |  | м3/ч | Нижний предел диапазона измерений рабочего расхода
| 31 | ЦИ/Qp1 | 1 |  | м3/имп | Цена импульса выходного сигнала датчика объема
| 32 | Vн/Qp1 |  |  | м3/ч | Начальный объем.
| 33 | ФС/Qp1 | 0 |  | б/р | Режим фильтрации входного сигнала
| 34 | ОТС/Qp1 | 0 |  | м3/ч | Отсечка самохода
| 35 | ВД/Р1 | 1 |  | б/р | Признак включения датчика давления в схему потребления
| 36 | Р1к | 0.103 |  | МПа | Константа давления
| 37 | [P1] | 1 |  | МПа | Единицы измерения параметров,
имеющих размерность давления
| 38 | ТД/Р1 | 1 |  | б/р | Тип датчика давления. 1-датчик абсолютного давления,
2-датчик избыточного давления
| 39 | ВП/Р1 | 1 |  | МПа | Верхний предел диапазона измерения давления
| 40 | КС/Р1 | 0 |  | МПа | Поправка на высоту столба разделительной жидкости
| 41 | ВД/ΔР1 | 0 |  | б/р | Признак включения датчика перепада давления в схему
потребления
| 42 | ДК/ΔР1 | 0 |  | б/р | Динамический контроль перепада давления ΔР1
| 43 | ВД/t1 | 1 |  | б/р | Признак включения датчика температуры в схему
потребления
| 44 | t1k | 4 |  | оС | Константа температуры
| 45 | ТД/t1 | 0 |  |  | Тип датчика температуры. 0-100П, 1-Pt100, 2-100М
* - параметр задается по паспорту прибора
** - значения параметров корректируются при наладке
[6 empty] | 000.00-000-ГСВ.БД |  |  |  | Лист
2
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата